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第一部分   询价公告
绍兴市再生能源发展有限公司因日常生产需要，需对主厂及综合楼电梯年度维护保养项目进行招标，欢迎符合要求的供应商（以下简称“报价人”）积极参与。
一、采购内容及相关说明。
1.项目编号：SX-ZH-DT-2608005  
2.内容：
	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	曳引驱动电梯
	迅达 TKJ1350/1.0-JXW
	2
	部

	2
	曳引驱动电梯
	通力TKJ1000/1.0-JXW
	1
	部

	3
	自动扶梯
	9000型
	2
	部



3.技术要求及工作量：
技术要求
按照电梯维护保养规则(TSG T5002-2017)的规定，完成半月维保、季度维保、半年维保、年度维保项目，并做好记录。实施日常维护保养后电梯应符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》(GB/T 18775-2009)、《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》(GB/T 7588.1-2020)和，《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899-2011)的相关规定。
工作量
每月二次派技术人员，根据国家标准及服务方的工艺和规范，按<电梯定期保养工作项目单>的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。提供全天候应急处理服务，并在接到采购人报修通知后1小时内赶到现场，特殊情况2小时内到达。
4.保险要求：服务方须为其参与本项目的所有电梯维修及作业人员购买人身意外伤害保险，每人保额不低于人民币50万元。保险期限须完整覆盖本项目一年的服务期（自合同签订之日起至项目服务期满止），并在相关人员进场作业前向采购人提供保单复印件备查。
5.本项目总金额限价为人民币3.6万元。
二、报价人要求。
1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；投标人经营范围须包含相关资质。
2.报价人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其他官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；
3.报价单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。  
4.本项目不接受联合体报价，不接受分包。
[bookmark: OLE_LINK2]5.报价人须具备：
①维护单位必须取得省级市场监督管理局核发的《特种设备生产许可证（电梯修理）》B级或以上资质证书，许可项目包含电梯修理（含维护保养）内容。
②维保作业人员必须具备电梯安装维修工职业资格证书及操作证书。
[bookmark: _Toc530583880][bookmark: _Toc530583923]三、开标时间及递交方式。
1.开标时间：2026年11月6日。
2.开标地点：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司。
3.报价文件的递交：
（1）本次询价开标采用线下开标方式，报价人需在开标时间前将报价文件递交至绍兴市再生能源发展有限公司综合楼一楼投标箱。报价人可现场提交报价文件，也可以通过邮寄（快递）递交报价文件，报价人在报价文件寄出后，应将邮寄信息及时反馈给采购人收件人。
（2）邮寄地址：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司   采购供应部 0575-85791913
（3）报价文件邮寄封装要求：报价人除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响报价文件完整性、密封性等后果由报价人自行负责。本招标文件内有资质要求，报价人需另行分装报价资格一览表，封装方式需与报价文件相同，且需在快递包装上醒目注明报价资格表、项目名称、询价编号，报价人联系人、联系人电话。
（4）报价文件邮递递交截止时间：截至2026年11月5日，以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由报价人自行承担。
四、技术规范
1.报价人如对询价文件中采购内容的技术规范/型号规格存在疑义，应在投标前向采购人进行咨询。开标后采购人不再回答相关问题。若报价人提供货品与供货要求不符，则由报价人自行负责。
2.联系人：杨工    联系电话：18857591913
五、质疑。
报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自公告之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。
6、 其他
本项目未委托任何招标代理进行对外询价，且禁止第三方平台用于相关经济项目活动。若未经本公司授权，直接对本项目进行二次利用，产生的相关纠纷，本公司保留追责权利。
七、监督部门  联系电话：0575-85791902
绍兴市再生能源发展有限公司
2026年10月30日
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第二部分   采购须知
一、适用范围。
    仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。
二、定义。
（一）“采购人”系指绍兴市再生能源发展有限公司。
（二）“报价人”系指向采购人提交报价文件的商家。
（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。
（四）“服务方”系指向经评审确定为本次询价成交商家
三、采购报价。
（一）本项目以人民币为结算货币。
（二）报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（三）报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括运输费和税费等。
四、报价有效期。
（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。
（二）特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
五、报价文件的组成。
1.报价资格一览表（附件一）；
2.报价文件密封封面；
3.报价一览表（附件二）；
4.服务质量保证承诺函（附件四）；
5.资质证明及装订密封要求：
装订密封：报价文件及资格证明文件须规范装订并密封。
封面注明：密封袋（或密封包装）封面须清晰注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、联系人、联系方式。
资格文件：报价资格文件的装订及密封方式应与报价文件保持一致，且密封封面须单独注明"报价资格文件"字样。
六、报价文件的签署和份数。
（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。
（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，报价人单位应写全称。
（三）报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本4份。
七、报价文件的递交。
（一）如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。
（二）采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。
（三）报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。
（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
八、无效报价。
发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：
（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。
（二）提供两个或两个以上报价方案的。
（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。
    （四）报价总价超过最高限价的。
    （五）所提供的资料存在弄虚作假的。
（六）不符合法律法规和本询价文件规定的其他要求的。
九、询价过程。
    （一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。
（二）采购人在询价文件规定的时间和地点进行开标。
（三）开标时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。
十、重新询价和不再询价。
（一）重新询价
询价截止时间止，报价人少于3家的或经评审后有效标不足3家，采购人将重新询价。
（二）不再询价
重新询价后报价人仍少于3个或者经评审有效标不足3家，直接转为竞争性谈判，询价文件即为谈判文件，评标小组成员即为谈判小组成员。
十一、成交原则与二次报价。
（一）为保障公司利益最大化，在初次报价基础上，我司将开展二次报价工作。二次报价将针对初次报价中部分关键条款或价格存在调整空间的物资/服务，遵循公平、公正、公开的原则进行。参与二次报价的报价人需严格按照采购人提供的二次报价文件要求，在规定的时间内提交详细且具有竞争力的报价及相关说明。报价应涵盖所有费用明细，确保清晰透明。报价人在二次报价时，除需提供更新后的价格信息外，还需对初次报价中的相关疑问或我司提出的特定要求做出明确回应，确保报价的完整性与准确性。采购人将严格按照既定的招标流程和时间安排，向符合条件的报价人电话发出二次报价通知。报价人的二次报价一经提交，不得更改。采购人组织评审小组对各单位的二次报价资料当场进行审核，在满足采购人要求的前提下，以二次报价金额最低价成交的原则确定中标单位。若出现税率不一致的情况，将以不含税总金额进行比对。 如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定中标单位。
（二）二次报价流程仅限于采购总金额限价人民币10万元（含）以上的采购项目展开，若采购总金额限价低于人民币10万元（不含）则不进行二次报价，以初次递交报价文件为最终报价。
（三）参与二次报价的报价人需在接到采购人电话通知后30分钟内将盖章后的二次报价文件电子版发至邮箱dzw@sxszsny.com。若超过30分钟采购人未收到准确有效的二次报价文件，则默认报价人保持原价。二次报价文件内容参照附件“二次报价一览表”。
   （四）采购人不向未中标单位解释未成交原因，不退还报价文件。
十二、合同。
合同签订：报价人按照上述第十一条规定确定中标单位，并签订采购合同，签约单位为绍兴市再生能源发展有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。（成交价格及采购数量不得超过原合同的百分之十）
标书内合同主要条款为拟定条款，具体合同条款在签订合同时由双方协商后确定。
十三、其他。
（一）如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价人报价。
（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。
（三）凡涉及本次询价的解释权均属于绍兴市再生能源发展有限公司。







[bookmark: _Toc1501]第三部分   询价内容
一、采购内容及相关说明
详见报价清单
二、服务方式
本项目采用“固定总价包干”的承包方式，按照电梯维护保养规则(TSG T5002-2017)的规定，完成半月维保、季度维保、半年维保、年度维保项目，并做好记录。
三、付款方式
本项目采用按季度结算的方式。每季度末，服务方应向采购人提交当季度维保服务清单，经双方核对确认无误后，服务方开具与结算金额一致的增值税专用发票。采购人自收到经双方确认的完整服务清单及合规发票后，于次二月完成该季度款项支付。若服务方未按时提供发票，或提供的发票存在信息错误、无法认证、税率不符等不符合税务规定及采购人财务要求的情形，采购人有权顺延付款期限，直至服务方重新提供合规发票为止，由此产生的付款延迟不视为采购人违约，采购人无需承担任何逾期付款利息或违约责任。服务方需提供履约保证金（合同价的5%），其履约保证金于合同期满且经双方确认无未决质量争议、无违约情形后无息退还。
四、售后服务
1.供应商必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程中发生问题，供应商须在接到采购人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。
2.采购人不再对任何售后服务进行付费。供应商的派遣人员产生的一切费用由供应商承担。
[bookmark: _Toc530583924]

第4部分 [bookmark: _Toc28946]   合同主要条款（供参考）
经甲乙双方友好协商，一致同意签订本合同，以便遵照执行。
第一条 服务范围及价格
	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	合同总金额人民币（大写）：
	￥

	备注：以上金额含  %增值税和运费


第二条  服务时间、地点
1.服务时间：本项目采用“固定总价包干”的承包方式，按照电梯维护保养规则(TSG T5002-2017)的规定，完成半月维保、季度维保、半年维保、年度维保项目，并做好记录。服务期限自合同签订之日起一年。
2.服务地点：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司。
第三条 技术要求及工作量
技术要求
按照电梯维护保养规则(TSG T5002-2017)的规定，完成半月维保、季度维保、半年维保、年度维保项目，并做好记录。实施日常维护保养后电梯应符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》(GB/T 18775-2009)、《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》(GB/T 7588.1-2020)和，《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899-2011)的相关规定。
工作量
每月二次派技术人员，根据国家标准及乙方的工艺和规范，按<电梯定期保养工作项目单>的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后1小时内赶到现场，特殊情况2小时内到达。
第四条 合同价格   
合同总金额人民币（大写）           元整，本合同为固定总价合同，金额包含金额包含维保费（含人工费、技术服务费）、全天候应急处理服务费、保险费、税金及完成本项目所需的一切费用，双方不能因市场价格变化或任何因素而调整合同价。
第5条 付款方式及保证金
本项目采用按季度结算的方式。每季度末，乙方应向甲方提交当季度维保服务清单，经双方核对确认无误后，乙方开具与结算金额一致的增值税专用发票。甲方自收到经双方确认的完整服务清单及合规发票后，于次二月完成该季度款项支付。若乙方未按时提供发票，或提供的发票存在信息错误、无法认证、税率不符等不符合税务规定及甲方财务要求的情形，甲方有权顺延付款期限，直至乙方重新提供合规发票为止，由此产生的付款延迟不视为甲方违约，甲方无需承担任何逾期付款利息或违约责任。乙方需提供履约保证金（合同价的5%），其履约保证金于合同期满且经双方确认无未决质量争议、无违约情形后无息退还。
第六条 验收标准
本次验收只能视为初步验收，并不能视为解除乙方对其服务成果/产品在合同期内（如有后续整改需求）应负责任的凭据。
凡甲方验收过程中发现的乙方提供的服务/产品不符合合同约定的，乙方必须无偿进行整改直至符合甲方要求，并承担整改过程中所发生的一切费用和甲方的所有经济损失，整改 2 次后仍无法达到要求的，甲方有权解除合同并要求乙方支付甲方合同总金额 10% 的违约金并扣除履约保证金。因整改而超过合同约定服务时间的，乙方应按本合同第八条承担逾期服务违约责任。                                                                                                                                 
第七条 质量保证
乙方保证其供应的本合同标的是全新的，技术水平先进、成熟、质量优良、安全可靠、经济运行和易于维护。本合同下质量标准为国家标准及相关行业标准（不同标准之间如有冲突，比较严格者为准）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
第八条 违约责任
若乙方未按合同约定的时间完成项目内容，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额千分之五的违约金，甲方有权直接从应付合同款或履约保证金中扣除。
若乙方逾期超过10日（含），视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同。在此情形下，甲方有权拒绝支付剩余合同款项，并不予退还乙方已缴纳的全部履约保证金。同时，还应另行向甲方支付合同总价10%的违约金；若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失，乙方还应予以补足。
 因乙方服务/产品存在质量问题或不符合合同约定，致使甲方在项目审批、验收过程中受阻，或在使用过程中产生人身伤害、财产损失及行政处罚的，一切经济与法律责任均由乙方承担；若因此导致甲方先行赔付或被相关部门处罚的，甲方有权向乙方全额追偿，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。
本合同项下乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方有权直接从应付货款或履约保证金中扣除，不足部分有权向乙方追偿。
违约方因违约行为造成守约方损失的，违约方应赔偿守约方的直接经济损失，包括但不限于鉴定费、律师费、诉讼费、保全费、差旅费、赔偿金等。
第九条 本合同解除的条件
1. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或协商一致解除合同。
2. 乙方出现下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同，且乙方已支付的履约保证金不予退还，并要求乙方支付合同总额10%违约金，同时对甲方造成损失的，甲方有权另行向乙方追偿：
2.1乙方以书面形式明确表示或以行为表明将不履行本合同主要义务的；
2.2在合同履约过程中，乙方提供的服务/交付的产品存在严重质量问题或重大缺陷，经甲方书面要求限期改进后，乙方仍未完成改进或改进后仍无法达到合同约定标准，导致合同目的无法实现的；
2.3乙方实施违反法律、行政法规强制性规定的行为，且该行为与本合同履行直接相关，经查证属实的；
2.4乙方的履约行为严重损害国家利益、社会公共利益或甲方合法权益的；
2.5乙方未按合同约定的期限、要求履行主要义务（含质保期未提供质保服务或提供的质保服务不合格等），经甲方催告后5日仍未纠正或累计发生3次（含）以上的；
2.6其他本合同规定的相应条款；
本合同在双方责任、义务履行完毕后终止。                                                                                                                                                                                
第十条 本合同未尽事宜
按照《中华人民共和国民法典》相关条款 。
第十一条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。   
第十二条 售后要求
乙方必须满足甲方售后服务要求。如服务过程发生问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。
甲方不再对任何售后服务进行付费。乙方的派遣人员产生的一切费用由乙方承担。
第十三条 其他要求
本合同一式六份，甲方五份；乙方一份，签章后生效。








[bookmark: _Toc14763]
附件：
廉政责任书

项目名称：绍兴市再生能源发展有限公司主厂及综合楼电梯年度维护保养项目
甲方（全称）：绍兴市再生能源发展有限公司            （以下简称甲方）
乙方（全称）：                                      （以下简称乙方）
为加强项目实施过程中的廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲、乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该项目管理的工作人员，在项目服务的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；廉政建设风险抵押金不予返还。
第五条  本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目结束时止。

甲方（盖章）                                   乙方（盖章）
法定代表人（签名或盖章）                       法定代表人（签名或盖章）
或委托代理人（签名）                           或委托代理人（签名）
                                               
       年    月    日
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主厂及综合楼电梯年度维护保养项目
采购编号：SX-ZH-DT-2608005



报价文件




报价单位全称：**
2026年   月  日
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[bookmark: _Toc12044]附件一：

报 价 资 格 一 览 表
绍兴市再生能源发展有限公司：
我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司主厂及综合楼电梯年度维护保养 项目。
	序号
	评审项目
	资格要求详情
	投标人响应情况
(请填写：满足/不满足)
	证明材料索引
(请填写证明文件所在的页码)

	1
	资质证明
	1. 单位资质： 维护单位必须取得省级市场监督管理局核发的《特种设备生产许可证（电梯修理）》B级或以上资质证书，且许可项目包含电梯修理（含维护保养）内容。
2. 人员资格： 维保作业人员必须具备电梯安装维修工职业资格证书及操作证书。
	
	

	2
	营业执照
	提供加盖公章的、在有效期限内的营业执照副本复印件
	
	



相关要求：
1.报价资格一览表内不得显示价格。
2.须随表提交相应的证明材料，装订成册。
3.此附表需与报价文件分开包装，封装方式与报价文件相同（正本1份，副本4份），共同递交至绍兴市再生能源发展有限公司综合楼一楼投标箱。
【未满足以上条件则视为无效投标，且报价文件一同作废，不再进入后续的评审与比较环节】
							


报价单位名称（公章）：
									           2026年 月 日
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附件二：
报 价 一 览 表
绍兴市再生能源发展有限公司：
我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司 主厂及综合楼电梯年度维护保养 项目。
	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	曳引驱动电梯
	迅达 TKJ1350/1.0-JXW
	2
	部
	
	

	2
	曳引驱动电梯
	通力TKJ1000/1.0-JXW
	1
	部
	
	

	3
	自动扶梯
	9000型
	2
	部
	
	



报价如下：（总金额：         元，税率为   %）
付款方式：本项目采用按季度结算的方式。每季度末，服务方应向采购人提交当季度维保服务清单，经双方核对确认无误后，服务方开具与结算金额一致的增值税专用发票。采购人自收到经双方确认的完整服务清单及合规发票后，于次二月完成该季度款项支付。若服务方未按时提供发票，或提供的发票存在信息错误、无法认证、税率不符等不符合税务规定及采购人财务要求的情形，采购人有权顺延付款期限，直至服务方重新提供合规发票为止，由此产生的付款延迟不视为采购人违约，采购人无需承担任何逾期付款利息或违约责任。服务方需提供履约保证金（合同价的5%），其履约保证金于合同期满且经双方确认无未决质量争议、无违约情形后无息退还。
【禁止擅自修改付款条件，未满足该条件则视为无效投标】
相关要求：
1、本项目采购总金额限价人民币3.6万元。
2、该采购项目履约保证金为合同价的5%。服务方于合同签订前将履约保证金打入采购人指定账户。合同期满且经双方确认无未决质量争议、无违约情形后无息退还履约保证金。
3、预成交公示结束后，服务方在收到采购人拟订合同（所中标项目）电子版本后，确认无误并签署盖章，2天内邮寄给采购人。合同上的签订 时间与采购人实际收到合同时间原则上不超过5天。否则视为服务方自动放弃，采购人有权解除合同。
4、以上总价应为含税全包价，包括运费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。										

报价单位名称（公章）：
									           2026年 月 日
[bookmark: _Toc14352][bookmark: _Toc103165678][bookmark: _Toc108839328]附件三：
二 次 报 价 一 览 表
绍兴市再生能源发展有限公司：
我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司 主厂及综合楼电梯年度维护保养 项目。
	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	曳引驱动电梯
	迅达 TKJ1350/1.0-JXW
	2
	部
	
	

	2
	曳引驱动电梯
	通力TKJ1000/1.0-JXW
	1
	部
	
	

	3
	自动扶梯
	9000型
	2
	部
	
	



报价如下：（总金额：         元，税率为      %）
相关要求：
1、 付款方式：本项目采用按季度结算的方式。每季度末，服务方应向采购人提交当季度维保服务清单，经双方核对确认无误后，服务方开具与结算金额一致的增值税专用发票。采购人自收到经双方确认的完整服务清单及合规发票后，于次二月完成该季度款项支付。若服务方未按时提供发票，或提供的发票存在信息错误、无法认证、税率不符等不符合税务规定及采购人财务要求的情形，采购人有权顺延付款期限，直至服务方重新提供合规发票为止，由此产生的付款延迟不视为采购人违约，采购人无需承担任何逾期付款利息或违约责任。服务方需提供履约保证金（合同价的5%），其履约保证金于合同期满且经双方确认无未决质量争议、无违约情形后无息退还。
2、 以上总价应为含税全包价，包括运费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。
3、 本次报价为最终投标报价依据。
4、 请自接到采购人二次报价通知后30分钟内将二次报价一览表盖章后的电子版发至邮箱dzw@sxszsny.com。		


报价单位名称（公章）：
									           2026年 月 日
[bookmark: _Toc28603]附件四：

服务质量保证承诺函
绍兴市再生能源发展有限公司：
我公司    （报价单位名称）    自愿参加绍兴市再生能源发展有限公司主厂及综合楼电梯年度维护保养项目询价采购，并作如下承诺：
1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。
2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。
3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。
4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，我公司保证于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于采购人要求。若采购人不同意，则我公司愿意承担相关违约责任。
5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。



报价单位名称（公章）：
								         		二〇二六年 月  日
附件五：相关记录表
半月维保记录
维保合同号：                           使用单位设备编号：              

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求
	维保情况

	1
	电器部件
	清洁，接线紧固
	

	2
	故障显示板 
	信号功能正常
	

	3
	设备运行状况
	正常，没有异常声响和抖动
	

	4
	主驱动链
	运转正常，电气安全保护装置动作有效
	

	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常
	

	6
	制动器状态监测开关
	工作正常
	

	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油
	

	8
	电机通风口
	清洁
	

	9
	检修控制装置
	工作正常
	

	10
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常
	

	11
	梳齿板开关
	工作正常
	

	12
	梳齿板照明
	照明正常
	

	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常
	

	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常
	

	15
	梯级或者踏板缺失监测装置
	工作正常
	

	16
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常
	

	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠
	

	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常
	

	19
	防护挡板
	有效，无破损
	

	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常
	

	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值
	

	22
	运行方向显示
	工作正常
	

	23
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾
	

	24
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦
	

	25
	扶手带运行
	速度正常
	

	26
	扶手护壁板
	牢固可靠
	

	27
	上下出入口处的照明
	工作正常
	

	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠
	

	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目
	

	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物
	

	31
	自动运行功能
	工作正常
	

	32
	紧急停止开关
	工作正常
	

	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠
	

	备注
	

	维保人员（签字）：               
年   月   日
	电梯管理负责人（签字）：             
                                 年   月   日  



                                                                                       


1

季度维保记录
维保合同号：                           使用单位设备编号：              
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求
	维保情况

	1
	电器部件
	清洁，接线紧固
	

	2
	故障显示板 
	信号功能正常
	

	3
	设备运行状况
	正常，没有异常声响和抖动
	

	4
	主驱动链
	运转正常，电气安全保护装置动作有效
	

	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常
	

	6
	制动器状态监测开关
	工作正常
	

	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油
	

	8
	电机通风口
	清洁
	

	9
	检修控制装置
	工作正常
	

	10
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常
	

	11
	梳齿板开关
	工作正常
	

	12
	梳齿板照明
	照明正常
	

	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常
	

	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常
	

	15
	梯级或者踏板缺失监测装置
	工作正常
	

	16
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常
	


	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠
	

	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常
	

	19
	防护挡板
	有效，无破损
	

	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常
	

	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值
	

	22
	运行方向显示
	工作正常
	

	23
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾
	

	24
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦
	

	25
	扶手带运行
	速度正常
	

	26
	扶手护壁板
	牢固可靠
	

	27
	上下出入口处的照明
	工作正常
	

	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠
	

	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目
	

	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物
	

	31
	自动运行功能
	工作正常
	

	32
	紧急停止开关
	工作正常
	

	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠
	

	34
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2%
	

	35
	梯级链张紧装置
	工作正常
	

	36
	梯级轴衬
	润滑有效
	

	37
	梯级链润滑
	运行工况正常
	

	38
	防灌水保护装置
	动作可靠（雨季到来之前必须完成）
	

	备注
	

	维保人员（签字）：               
年   月   日
	电梯管理负责人（签字）：             
                                 年   月   日  



半年维保记录

维保合同号：                           使用单位设备编号：              
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求
	维保情况

	1
	电器部件
	清洁，接线紧固
	

	2
	故障显示板 
	信号功能正常
	

	3
	设备运行状况
	正常，没有异常声响和抖动
	

	4
	主驱动链
	运转正常，电气安全保护装置动作有效
	

	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常
	

	6
	制动器状态监测开关
	工作正常
	

	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油
	

	8
	电机通风口
	清洁
	

	9
	检修控制装置
	工作正常
	

	10
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常
	

	11
	梳齿板开关
	工作正常
	

	12
	梳齿板照明
	照明正常
	

	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常
	


	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常
	

	15
	梯级或者踏板缺失监测装置
	工作正常
	

	16
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常
	

	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠
	

	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常
	

	19
	防护挡板
	有效，无破损
	

	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常
	

	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值
	

	22
	运行方向显示
	工作正常
	

	23
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾
	

	24
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦
	

	25
	扶手带运行
	速度正常
	

	26
	扶手护壁板
	牢固可靠
	

	27
	上下出入口处的照明
	工作正常
	

	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠
	

	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目
	

	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物
	

	31
	自动运行功能
	工作正常
	

	32
	紧急停止开关
	工作正常
	

	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠
	

	34
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2%
	

	35
	梯级链张紧装置
	工作正常
	

	36
	梯级轴衬
	润滑有效
	

	37
	梯级链润滑
	运行工况正常
	

	38
	防灌水保护装置
	动作可靠（雨季到来之前必须完成）
	






	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求
	维保情况

	39
	制动衬厚度
	不小于制造单位要求
	

	40
	主驱动链
	清理表面油污，润滑
	

	41
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合制造单位要求
	

	42
	电动机与减速器联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象
	

	43
	空载向下运行制动距离
	符合标准值
	

	44
	制动器机械装置
	润滑，工作有效
	

	45
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠
	

	46
	减速机润滑油
	按照制造单位的要求进行检查、更换
	

	47
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
	符合标准值
	

	48
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	符合制造单位要求
	

	49
	扶手带速度监控系统
	工作正常
	

	50
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成）
	

	备注
	


	维保人员（签字）：               
年   月   日
	电梯管理负责人（签字）：             
                                 年   月   日  




年度维保记录

维保合同号：                           使用单位设备编号：              
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求
	维保情况

	1
	电器部件
	清洁，接线紧固
	

	2
	故障显示板 
	信号功能正常
	

	3
	设备运行状况
	正常，没有异常声响和抖动
	

	4
	主驱动链
	运转正常，电气安全保护装置动作有效
	

	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常
	

	6
	制动器状态监测开关
	工作正常
	

	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油
	

	8
	电机通风口
	清洁
	

	9
	检修控制装置
	工作正常
	

	10
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常
	

	11
	梳齿板开关
	工作正常
	

	12
	梳齿板照明
	照明正常
	第
一
联

客
户
留
存


	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常
	

	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常
	

	15
	梯级或者踏板缺失监测装置
	工作正常
	

	16
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常
	

	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠
	

	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常
	

	19
	防护挡板
	有效，无破损
	

	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常
	

	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值
	

	22
	运行方向显示
	工作正常
	

	23
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾
	

	24
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦
	

	25
	扶手带运行
	速度正常
	

	26
	扶手护壁板
	牢固可靠
	

	27
	上下出入口处的照明
	工作正常
	

	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠
	

	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目
	

	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物
	

	31
	自动运行功能
	工作正常
	

	32
	紧急停止开关
	工作正常
	

	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠
	

	34
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2%
	

	35
	梯级链张紧装置
	工作正常
	

	36
	梯级轴衬
	润滑有效
	

	37
	梯级链润滑
	运行工况正常
	

	38
	防灌水保护装置
	动作可靠（雨季到来之前必须完成）
	



	
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求
	维保情况

	39
	制动衬厚度
	不小于制造单位要求
	

	40
	主驱动链
	清理表面油污，润滑
	

	41
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合制造单位要求
	

	42
	电动机与减速器联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象
	

	43
	空载向下运行制动距离
	符合标准值
	

	44
	制动器机械装置
	润滑，工作有效
	

	45
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠
	

	46
	减速机润滑油
	按照制造单位的要求进行检查、更换
	

	47
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
	符合标准值
	

	48
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	符合制造单位要求
	

	49
	扶手带速度监控系统
	工作正常
	

	50
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成）
	

	51
	主接触器 
	工作可靠
	第
一
联

客
户
留
存


	52
	主机速度检测功能
	功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求
	

	53
	电缆
	无破损，固定牢固
	

	54
	扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
	清洁，无损伤，托轮转动平滑
	

	55
	扶手带内侧凸缘处
	无损伤，清洁扶手导轨滑动面
	

	56
	扶手带断带保护开关
	功能正常
	

	57
	扶手带导向块和导向轮
	清洁，工作正常
	

	58
	在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量
	符合制造单位要求
	

	59
	内外盖板连接
	紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求
	

	60
	围裙板安全开关
	测试有效
	

	61
	围裙板对接处
	紧密平滑
	

	62
	电气安全装置
	动作可靠
	

	63
	设备运行状况
	正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响
	

	备注
	

	维保人员（签字）：               
年   月   日
	电梯管理负责人（签字）：             
                               年   月   日  



